## BOQ
บัญชีแสดงรายการปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 ห้อง
โครงการก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 ห้อง |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ชั้น 11 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง |  |  |  | เอกสารเลขที่ |  | IOD -
ผู้ประมาณราคา |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ปรับราคาเดือน มิถุนายน 2568 |  |  | พื้นที่อาคาร |  | 0 | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา | [6 empty] | จำนวนชั้น |  | 0 | ชั้น
สถาปนิก
ผู้ตรวจสอบ | [6 empty] | วิศวกร
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1. กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้าง
|  |  | รวม (1.1.1)งานโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานรื้อถอน
1 | รื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี |  |  | ตร.ม. | 60 | [5 empty] | 0 | 0
2 | รื้อชุดวงกบ บานประตู อลูมิเนียม |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ |  |  | ชุด | 20 | [5 empty] | 0 | 0
4 | รื้อถอนชุดเต้ารับไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร |  |  | ชุด | 24 | [5 empty] | 0 | 0
5 | รื้อถอนชุดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมสายไฟ(Smoke Dector) |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
6 | รื้อถอนชุดหัวSprinkler |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
7 | รื้อผนังก่ออิญฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม. | 8 | [5 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (1.2.1) งานรื้อถอน | [7 empty] | 0 | 0
| 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | [9 empty] | 0 | 0
1 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี |  |  | ตร.ม. | 63 | [5 empty] | 0 | 0
| หนาไม่ต่ำกว่าเบอร์24 ระบบ C- Line ระยะโครงคร่าว 0.40x1.00 ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (1.2.2) งานฝ้าเพดาน | [7 empty] | 0 | 0
1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง
1 | (ผนังเดิม)+ผนังโครงคร่าวโลหะรูปตัวซี C49 (C-STUD) @0.60ม. กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. |  |  | ตร.ม. | 129 | [5 empty] | 0 | 0 | 3133.3333
(ชนิดทนชื้น)1ด้าน ปิดทับหน้าด้วยแผ่นCompact Laminated หนา 4 มม.มีคุณสมบัติป้องกัน
เชื้อแบคทีเรีย อุดยาแนวรอยต่อด้วย Polyurethane Sealant ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
|  |  | รวม (1.2.3) งานผนัง - ผิวผนัง | [7 empty] | 0 | 0
1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น
1 | พื้นผิวขัดมันปูกระเบื้องยาง ชนิดเนื้อเดียวแบบมีลายตลอดทั้งความหนาและมีความยืดหยุ่นสูง |  |  | ตร.ม. | 60 | [5 empty] | 0 | 0
Homogenious ชนิดม้วน(ไม่มีส่วนผสมใยหิน) ความหนา 2 มม. พร้อมเดินเส้นทองแดงใต้พื้น
ชนิด Pastell Conductive รอยต่อเชื่อมด้วนเส้น PVC พร้อมบัวเชิงผนังกระเบื้องยางแบบเดียวกัน
2 | Cement Self Levelling ปรับระดับผิวพื้น |  |  | ตร.ม. | 60 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (1.2.4) งานพื้น - ผิวพื้น | [7 empty] | 0 | 0
| 1.2.5 งานประตู พร้อมอุปกรณ์ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | W16R ประตูบานเลื่อน ระบบอัตโนมัติชนิดปิดแน่น(Hermetic Sliding Door) บานประตูไม้ MDF |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
ปิดทับผิวด้วย HPL(High Pressured Laminated)หนา0.8มม. ประกบกัน 2ด้าน
[11 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (1.2.5) งานประตู พร้อมอุปกรณ์ | [7 empty] | 0 | 0
1.2.6 งานทาสี
1 | งานทาสีอคริลิคแท้ 100% เกรดพรีเมี่ยม 15 ปี |  |  | ตร.ม. | 60 | [5 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (1.2.6) งานทาสี | [7 empty] | 0 | 0
1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด
1 | ปลั๊กอุดปิดชุดหัวSprinkler |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
2 | รื้อย้ายปรับตำแหน่งติดตั้งชุดโคมไฟผ่าตัด |  |  | ชุด | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (1.2.7) งานเบ็ดเตล็ด | [7 empty] | 0 | #REF!
1.3 งานระบบประปา สุขาภิบาล
|  |  | รวม (1.3) งานระบบประปา สุขาภิบาล | [7 empty] | 0 | 0
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า
| LIGHTING FIXTURE&SWITCH & RECEPTACLE | [10 empty] | 0
1 | โคมไฟฟ้า ชนิด Clean Room |  |  | ชุด | 20 | [5 empty] | 0 | 0
2 | โคมไฟติดหน้าห้องผ่าตัด |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | โคมไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอดไฟ LED 2x9W.(ชนิดมีแบตเตอรี่และหลอดไฟสำรองไฟได้ไม่ต่ำกว่า3ชม.) |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
4 | เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ (DUPLEX RECEPTACLE UNIVERSAL ) มีม่านนิรภัย |  |  | ชุด | 28 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Single Switch 2 Gang |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
ISOLATION PANEL
1 | Isolated power panel with Isoltation transformer 10 KVA |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
2 | UPS 10 kVA BACK UP TIME 4 min |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า
1 | Dia. 25.0 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 240 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Dia. 6.0 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 120 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Dia. 4.0 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 1800 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Dia. 2.5 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 3550 | [5 empty] | 0 | 0
5 | เบ็ดเตล็ด |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
1 | Dia. 1 1/4" ชนิด EMT |  |  | ม. | 120 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Dia. 1/2" ชนิด EMT |  |  | ม. | 780 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Dia. 1/2" ชนิด Flexible Steel |  |  | ม. | 390 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Accessories Hanger & support |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| รวม (1.4.1) งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม | [9 empty] | 0 | 0
1.4.2 งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
1 | CABLE UTP CAT 6 |  |  | ม. | 30 | [5 empty] | 0 | 0
2 | DIA. EMT 1/2" |  |  | ม. | 30 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Computer Outlet |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
4 | SMOKE&HEAT DETECTOR (รื้อติดตั้งกลับ ของเดิม) |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
5 | THW 2.5 SQ.MM. |  |  | ชุด | 30 | [5 empty] | 0 | 0
6 | DIA. 1/2" EMT. |  |  | ม. | 15 | [5 empty] | 0 | 0
7 | เบ็ดเตล็ด |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| รวม (1.4.2) งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร | [9 empty] | 0 | 0
1.5 งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ
ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
1 | Air Handling Unit Capacity 96,000 Btu/h ,Air Flow Max.= 1,600 CFM |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| - Double Skin Panal 60 mm Thickness Insulution PU. Foam | [9 empty] | 0 | 0
- Cooling Coil (2 Circuits)
| - CW. COOLING COIL : CU. TUBE & ALU. FIN (NONE COATING) | [9 empty] | 0 | 0
- DX. COOLING COIL : CU. TUBE & ALU. FIN (NONE COATING)
- REHEAT COIL : CU. TUBE & ALU. FIN (NONE COATING)
- PLUG FAN WITH MOTOR
- UV Light
- Pre Filter Efficiency 20-25 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1
- Medium Filter Efficiency 90-95 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1
- Expansion Valve/Solinoid Valve
- Eurovent Standard EN-1866, Hygienic Standard (VDI 6022)
2 | เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นแบบ Heat Pump |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| 13 kW.Power Supply 380 Volt / 3 Phase พร้อม Compressor ชนิด Inverter | [9 empty] | 0 | 0
5 | เครื่องระบายอากาศ (Exhaust Fan) Power Supply 380 Volt / 3 Phase |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
6 | ยางรองแท่นเครื่อง/อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน |  |  | ชุด | 6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | อุปกรณ์ยึดพร้อมฐานรองรับ AHU,HPU,EXF |  |  | ชุด | 6 | [5 empty] | 0 | 0
9 | แผงกรองอากาศ Pre Filter w/ Frame 24" x 24" x 2" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
11 | แผงกรองอากาศ Medium Filter w/ Frame 24" x 24" x 4" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
งานท่อลมระบายอากาศ (Exhaust Air Duct)
สังกะสีท่อลม (ท่อเหลี่ยม)
1 | No. 26 |  |  | ตร.ฟุต | 632 | [5 empty] | 0 | 0
2 | No. 24 |  |  | ตร.ฟุต | 1021 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Duct Hanger & Supports |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Duct Accessories |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
5 | ฉนวนเซลล์ปิด หรือ (Closed Cell Form) หนา 3/4" |  |  | ตร.ฟุต | 991.8 | [5 empty] | 0 | 0
6 | GLUE & AERO TAPE |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Duct Silencer Size 16" x 16" x 1.2m |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
หัวจ่ายลม HEPA Filter Module Type เปลี่ยนไส้ได้จากภายในห้อง
1 | - Size 1200x600 mm. |  |  | ชุด | 10 | [5 empty] | 0 | 0
Return Air Grille
1 | - RAG 14" x 14" |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
Ex Air Grille
1 | - EAG 8" x 8" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - EAG 10" x 10" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
Volume Damper (VD)
1 | ขนาด 6" x 6" |  |  | ชุด | 14 | [5 empty] | 0 | 0
2 | ขนาด 12" x 12" |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
| ท่อน้ำเย็น ท่อเหล็กดำไม่มีตะเข็บ ชนิด SCHEDULE 40 มาตรฐานของ ASTM A-53 GRADE A | [9 empty] | 0 | 0
1 | ขนาด Dia. 1 1/4" |  |  | เมตร | 96 | [5 empty] | 0 | 0
2 | ขนาด Dia. 1" |  |  | เมตร | 96 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Fitting & Hanger & Supports |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ฉนวน Closed Cell Foam สำหรับท่อน้ำเย็น
1 | ขนาด Dia. 1 1/4" |  |  | เมตร | 120 | [5 empty] | 0 | 0
2 | ขนาด Dia. 1" |  |  | เมตร | 120 | [5 empty] | 0 | 0
3 | GLUE & AERO TAPE |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ท่อน้ำทิ้งพร้อมฉนวน
1 | ขนาด Dia. 3/4" PVC Class 8.5 |  |  | เมตร | 40 | [5 empty] | 0 | 0
ชุดValve
1 | Gate Valve Dia. 1-1/4" 150psi |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Gate Valve Dia. 1" 150psi |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Stainer Dia. 1-1/4" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Presure Gate |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Thermometer |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Balancing Valve Dia.1-1/4" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 2-Way Valve dia. 1-1/4" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
8 | On-Of Motorized Valve |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
ท่อทองแดง ASTM - B88 Type L
1 | ขนาด Dia.3/8" |  |  | เมตร | 18 | [5 empty] | 0 | 0
2 | ขนาด Dia.1/2" |  |  | เมตร | 18 | [5 empty] | 0 | 0
3 | ขนาด Dia.3/4" |  |  | เมตร | 18 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Fitting |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Hanger & Supports |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| ฉนวน Closed Cell Foam สำหรับท่อทองแดง | [9 empty] | 0 | 0
1 | ขนาด 3/4" x 3/4" |  |  | เมตร | 54 | [5 empty] | 0 | 0
2 | ท่อระบายน้ำทิ้งขนาด Dia. 3/4" PVC Class 8.5 |  |  | เมตร | 40 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Filter Dryer, Sight glass |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
4 | ปริมาณน้ำยา R-410a |  |  | กก. | 20 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Accessories |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ระบบไฟฟ้า
สายไฟฟ้า
1 | Dia. 6.0 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 240 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Dia. 4.0 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 140 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Dia. 2.5 ตร.มม. ชนิด IEC-01 |  |  | ม. | 380 | [5 empty] | 0 | 0
4 | เบ็ดเตล็ด |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
1 | Dia. 3/4" ชนิด EMT |  |  | ม. | 60 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Dia. 1/2" ชนิด EMT |  |  | ม. | 140 | [5 empty] | 0 | 0
3 | เบ็ดเตล็ด |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ และชุดควบคุมแรงดัน
1 | Starter Panel |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - Inverter Control |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | - Starter for HGU |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| Control Panel | [9 empty] | 0 | 0
1 | - DCC Control System |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - Relays and power supply |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | - Electronics Filter Power Control |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| Room Panel | [9 empty] | 0 | 0
1 | - Flush panel |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - Touchscreen HMI |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Room Pressure transducer with Disp |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Hepa Pressure transducer with Disp |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Filter pressure switch (pre, medium) |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Room temp/Humidity |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Motorized damper |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Duct temperature sensor |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Duct Airflow transducer |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
10 | LCD Control & Display ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| รวม (1.5) งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ | [9 empty] | 0 | 0
1.6 งานระบบก๊าซทางการแพทย์
เอ้าเลทติดเพดาน (Ceiling Outlet Hose)
1 | - Oxygen พร้อมระบบสาย |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - Nitrous พร้อมระบบสาย |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | - Medical พร้อมระบบสาย |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
4 | - Vacuum พร้อมระบบสาย |  |  | ชุด | 4 | [5 empty] | 0 | 0
ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-819
1 | - Dia. 1/2" |  |  | ม. | 180 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - ข้อต่อท่อ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | - อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-88
1 | - Dia. 3/4" |  |  | ม. | 60 | [5 empty] | 0 | 0
2 | - ข้อต่อท่อ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | - อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
4 | - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ระบบสัญญาณเตือน
1 | Zone Valve Line Area Alarm 4 Gass |  |  | ชุด | 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | บอลวาล์วทองเหลือง 3 ตอน # 600 PSIG Shut-off valve
| - Dia. 1/2" |  |  | ชุด | 6 | [5 empty] | 0 | 0
| - Dia. 3/4" |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | แผงควบคุมการระบายมลภาวะห้องผ่าตัด Scavenging |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
| รวม (1.6) งานระบบก๊าซทางการแพทย์ | [9 empty] | 0 | 0
2. กลุ่มงานที่ 2
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
|  |  | รวม (2.1) | [7 empty] | 0 | 0
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
1 | BF1.1 |  |  | ชุด | 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | BF1.2 |  |  | ชุด | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (2.1) งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | [7 empty] | 0 | 0
2.2 งานระบบปรับอากาศ
| เครื่องส่งลมเย็น Air Handling Unit For OR (POSITIVE) | [9 empty] | 0 | 0
1 | Air Handling Unit Capacity 96,000 Btu/h ,Air Flow Max.= 1,600 CFM |  |  | ชุด | 2 | [5 empty] | 0 | 0
- Double Skin Panal 60 mm Thickness Insulution PU. Foam
- Cooling Coil (2 Circuits)
- CW. COOLING COIL : CU. TUBE & ALU. FIN (NONE COATING)
- DX. COOLING COIL : CU. TUBE & ALU. FIN (NONE COATING)
- REHEAT COIL : CU. TUBE & ALU. FIN (NONE COATING)
- PLUG FAN WITH MOTOR
- UV Light
- Pre Filter Efficiency 20-25 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1
- Medium Filter Efficiency 90-95 % ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1
- Expansion Valve/Solinoid Valve
| - Eurovent Standard EN-1866, Hygienic Standard (VDI 6022) | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | รวม (2.2) งานระบบปรับอากาศ | [7 empty] | 0 | 0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี
1 | งานขนย้ายเศษวัสดุทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | กั้นแนวเขตก่อสร้างพร้อมงานป้องกันฝุ่น |  |  | ตร.ม | 60 | [5 empty] | 0 | 0
3 | งานป้ายโครงการ |  |  | งาน | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| รวม (3.1) งานค่าใช้จ่ายพิเศษ | [9 empty] | 0 | 0
| หมายเหตุ : |  | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการสถาบันโรคผิวหนังใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

## ใบสรุปราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 ห้อง
ส่วนราชการ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2 354 5222
| โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 ห้อง
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น 11 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
| แบบเลขที่ |  |  | เอกสารเลขที่ IOD - |  | พื้นที่อาคาร |  | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน |  | แผ่น | จำนวนชั้น |  | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  | ประจำเดือน | พฤษภาคม 2568
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
| ประมาณราคาเมื่อเดือน |  |  |  |  | ปรับราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง
และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.3017
2 | ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 %
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ
|  | (ตัวอักษร) |  |  | ศูนย์บาทถ้วน
| พื้นที่อาคาร | 0 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |  |  | บาท / ตร.ม.

## สรุปส่วนงาน
แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 ห้อง
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 ห้อง | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  | ชั้น11 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง | เอกสารเลขที่
ลำดับ | รายการ |  |  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้าง คสล.
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานรื้อถอน |  | #REF!
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน |  | #REF!
|  | 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง |  | #REF!
|  | 1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น |  | #REF!
|  | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง |  | #REF!
|  | 1.2.6 งานทาสี |  | #REF!
|  | 1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด |  | #REF!
| 1.3 | งานระบบประปา สุขาภิบาล |  | #REF!
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม |  | #REF!
|  | 1.4.2 งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร |  | #REF!
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  | #REF!
| 1.6 | งานระบบก๊าซทางการแพทย์ |  | #REF!
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 |  | #REF!
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ |  | #REF!
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 |  | #REF!
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ |  | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ |  | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  |  | #REF!
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
|  | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | #REF!
|  | 2.2 งานระบบปรับอากาศ |  | #REF!
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  |  | #REF!
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี |  | #REF!
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  |  | #REF!

## Factor f
[7 empty] | -(3)- | chack % factor.f
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร |  |  |  | หมายเหตุ -(1)- = C14 , -(2)- = L5 , -(3)- = N5
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% |  |  | เงื่อนไข % ปรับเปลี่ยนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. ต่างๆ
เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0% | -(1)
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 0 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | -(2)
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | -(3)
-(4)
B | 5000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | -(5)
A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 10000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3091
|  |  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.302 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3051
E | 1.296 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.308 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 0 |  |  | 20000000 | 1.2535
|  |  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  |  | 500000001 | 1.1805
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้